T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
17.04.2026
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim
101494
 : 26/340
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
20.04.2026 16:00
:
Konu
:
TEKNİK HİZMETLER BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
SOĞUTMA GRUBU BAKIMI
1,00 ADET
1
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
3) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
4) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
5) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
6) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
7) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
8) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
9) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
10) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
11) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
12) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
13) Hizmet alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
14) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

SOĞUTMA GURUPLARI – VRF - FAN COİL - SOĞUK HAVA DEPOLARI- HEPA FİLTRE DEĞİŞİM VE VALİDASYON TESTLERİ YILLIK BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasında hizmet veren soğutma, ısıtma cihaz ve ekipmanlarının teknik değerlerine uygun olarak çalışır vaziyette bulundurulmasını temin için yüklenici tarafından yapılacak yağlama, gaz ikmali, ayar, kalibrasyon, muayene, montaj, test ve deneylerden oluşan koruyucu bakım-onarım hizmetlerini kapsar. 

Bakımlar idarenin belirlediği program dahilinde Yılda 4 kez olacak şekilde yapılacaktır. Arıza oluşan durumlarda 24 saat içerisinde müdahale edilecektir.

İSTEKLİLER

TS 12850 (Yetkili servisler - Havalandırma ve klima sistemleri - Klima santralleri, klimalar, soğutucu gruplar, fan-coiller, fanlar (Aspiratörler, vantilatörler), hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için – Kurallar) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve teklif dosyasında bu belgeyi idareye sunmalıdır.

Bakım onarım ve arıza işlerini yapacak olan personelin MYK 5. Seviye ( Florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli) belgesine sahip olması gerekmektedir.

Yüklenici; bakım onarım yapacak teknik personel kendi personeli ise işe ilk giriş SSK belgesini, kendi personeli değilse çalıştığı firmalardan alınan referans belgesi ve SSK giriş, çıkış belgelerini, sözleşme süresi sonuna kadar hizmet vereceğini yazılı olarak taahhüt etmeli ve bu taahhütnameyi sözleşme imzalandıktan sonra (aynı gün) İdareye  vermelidir.

Eleman değişikliği veya herhangi bir sebepten dolayı işten ayrılan elemanların yerine aynı vasıf ve özelliklere sahip eleman görevlendirmesini hemen sağlayarak hizmet aksamasına sebebiyet vermeyecektir. Eleman değişikliği söz konusu olduğu takdirde c maddesinde belirtilen belgeler yeniden ibraz edilecektir.

TANIMLAR

İDARE: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi idaresidir. (Aynı zamanda KULLANICI’ dır.)

KONTROL: Bakım ve onarım yapan firmanın faaliyetlerini ve sistemlerin işleyişini kontrol eden, bu konularda İşvereni bilgilendiren İdare ve Kontrol teknik personelidir.

YÜKLENİCİ: Makine ve ekipmanların (tüm mekanik işlerin), şartnamede belirtilen şartlar altında bakım-onarımı üstlenen gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip yasal ticari kurum, kuruluşudur.

MAKİNE VE EKİPMAN: Üretici firma tarafından temini yapılan mamullerdir.

TAMİR EDİCİ BAKIM-ONARIM: Makine ve Ekipmanların görevini kısmen veya tamamen yerine getirememesi halinde tamiri yapılarak, tam olarak hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre yapılacaktır. Meydana gelen arızanın giderilmesi tanımlanmamış ise üretici firmanın istek ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilecektir.

KORUYUCU BAKIM: Makine ve ekipmanların üretici firmanın standart teknik bakım kataloglarındaki esaslara ve programına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım hizmetidir. Koruyucu bakım hizmeti, sistem veya teçhizatı üreten veya temsil eden firmanın bakım-onarım, işletme ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına göre kontrol gözetiminde yapılır.

ARIZA: Makine ve ekipmanların çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını yerine getirememesi durumudur.

YEDEK PARÇA: Makine ve ekipmanların bütününü oluşturan sisteme ait orijinal parçası veya parçalarıdır.
SARF MALZEMESİ: Bakım ve onarımı yapılacak Makine ve ekipmanların yedek parça aksamı dışında kalan (Bez, temizlik malzemeleri, kimyasallar, filtre vb.) malzemelerdir. 

MÜDAHALE SÜRESİ: İdare tarafından ilgili firmaya arızanın bildirildiği andan (arıza bildirim tarihi, saati), ilgili firmanın yetkili bakım – onarım elemanlarının arızaya müdahale etmek üzere arızanın bulunduğu yere gelip işlemlere başlaması (servis başlangıç tarihi, saati) arasındaki süreye “Müdahale Süresi” denir.  

HİZMET BÖLGESİ: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi binasındaki mekanik cihazların bulunduğu mahalleridir

SOĞUTMA GRUPLARI 

NO	MARKA	HİZMET VERDİĞİ MAHALLER	MİKTAR	
1	RHOSS	AMELİYATHANE ( 2-3 MODÜL -KVC YOĞUN BAKIM	1 ADET	
		KVC YOĞUN BAKIM		
		DERLENME ODASI		
2	CARRİER	LAMİNER FLOW AMELİYATHANE	1 ADET	
		KORONER YOĞUN BAKIM		
		ACİL SERVİS DOKTOR ODALARI		
		KADIN DOĞUM DOKTOR ODALARI		
		MORG ODALARI		
3	CARRİER	E-BLOK 3-4 KATLAR	1 ADET	
4	RHOSS	ÇOCUK ACİL	1 ADET	
		RADYOLOJİ		
		KADIN DOĞUM AMELİYATHANE		
		ACİL SERVİS		
5	ACS	TÜP BEBEK MERKEZİ	2 ADET	
6	RHOSS	1.MODÜL AMELİYATHANE	1 ADET	
7	RHOSS	MUTFAK	1 ADET	
8	RHOSS	SERABRAL PALSİ	1 ADET	
9	MBT	3.4.5 KAT YOĞUN BAKIMLAR	1 ADET	
10	-	MR-1 SOĞUTMA GRUBU	1 ADET	
11	RHOSS	PALYATİF YOĞUN BAKIM	1 ADET	

Soğutma grupları mevsim şartlarına bağlı olarak idarece belirlenen tarih aralığında çalıştırılacaktır. 

Bakım, onarım ve kontroller; sezon başında sistem devreye alınırken 1 kez, sezon ortasında 2 kez ve sezon sonunda sistem devreden çıkarılırken 1 kez olmak üzere idarenin belirlediği program dahilinde yılda toplam 4 kez yapılacaktır.  Devreye alma ve devreden çıkarma işlemleri yükleniciye aittir.

Bakım esnasında aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilecektir. 

Cihazların ses ve titreşim kontrolleri.

Soğutucu gaz kaçak kontrolü ve gerekiyorsa şarjı, Kondenser batarya temizliği (sezon başlarında kimyasal kullanılarak).

Şebekeden gelen elektrik akımını kontrolü (faz balansı), bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü.

Elektrik panosu bakımı ve kontrolü. (Kontaktör, termik, sigorta)

Kompresörlerin ve fanların akım kontrollerinin yapılması.

Elektronik kartların bakımı. (Temizlik, izolatör)

Çalışma saatlerinin kontrolü.

Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü.

Cihazın set ayarlarının kontrolü.

Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi. (Start-Up esnasında)

Cihazın sezon başlarında devreye alınması, sezon sonlarında kapatılması.

Sezon geçişlerinde antifiriz kontrolü ve gerekirse ilavesi ve bome ölçümü.

Dryer, yağ filtresi, kompresör filtresi kontrolü ve gerekiyorsa değişimi.

Expansion valf kontrolü.

Yağ pompasının kontrolü.

Kompresör yağ seviyesi kontrolü ve/veya yağ seviyesi kontrolü ve gerekiyorsa ilavesi.

Yağın fiziksel kontrolü, sezon başında asit kontrolü ve gerekiyorsa değişimi.

Sıcaklık sensörlerinin kontrolü.

Gruba gelen su debisi ve fark basınç kontrolü.

Chiller devresindeki pislik tutucuların kontrolü ve temizliği.

Sistem bilgisayarı ile DDC paneller arasında haberleşme olup olmadığı test edilecektir. Arıza durumu varsa giderilecektir. 

DDC Panellerin periyodik bakımı yapılacaktır. Arıza durumu varsa giderilecektir.

Temizleme işlemi sırasında elektrik bağlantıları tamamen kesilmelidir. 

Aşındırıcı deterjanlar korozyona neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. 

Dijital ekran arızaları işçilik yükleniciye aittir. Herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Fan arızaları, kompresör arızaları, termostat arızaları vb. her türlü arızanın giderilmesinde işçilik yükleniciye aittir. 

DEĞİŞKEN DEBİLİ (- VRV-VRF) KLİMA VE FAN-COİL SİSTEMİ 

Dış Ünite Cihazının Serpantinlerinin Kontrolü ve temizliği

Cihazların Gaz Basıncının Cihaz ve Likit Hattı Hesabının Kontrolü.

Dış Ünite Ana Kartlarının Kontrolü.

Boru İzolasyonlarının Kontrolü.

İç Ünite Cihazlarının Filtrelerinin Temizliği

İç Ünite Cihazlarının Drenaj Tavası ve Hattının Kontrolü.

Gaz, Elektrik ve Kart Sistemlerinin Kontrolü.

Her türlü arızanın giderilmesinde işçilik yükleniciye aittir. 

NO	BULUNDUĞU BİRİM	SİSTEM	DIŞ ÜNİTE 	İÇ ÜNİTE 	
1	RADYOLOJİ	VRF	1 ADET	5 ADET	
2	KAN ALMA VE KAN MERKEZİ 	VRF	1 ADET	17 ADET	
3	DAHİLİYE  POLİKLİNİĞİ 	VRF	1 ADET	9 ADET	
4	E-BLOK DERSLİK 	VRF	1 ADET	10 ADET	
5	ACİL	VRF	1 ADET	10 ADET	
6	YEMEKHANE-1	VRF	2 ADET	8 ADET	
7	YEMEKHANE-2	VRF	2 ADET	9 ADET	
8	ÇOCUK PSİKİYATRİ	VRF	2 ADET	15 ADET	
9	PALYATİF BAKIM MERKEZİ	VRF	2 ADET	22 ADET	
10	ECZANE BİRİMİ	VRF	1 ADET	12 ADET	
11	MAKROSKOPİ  	KANALLI TİP	-	2 ADET	
12	SERABRAL PALSİ MERKEZİ	FAN-COİL	-	29 ADET	
13	GÖZ ENJEKSİYON	PAKET	1 ADET	-	
14	ENDOSKOPİ	PAKET	1 ADET	-	
15	GENEL CERRAHİ ERCP	PAKET	1 ADET		
16	YENİ AMELİYATHANE SANTRALİ	HİJYENİK -DX SANTRAL	1 ADET		

SOĞUK HAVA DEPOLARI -9 ADET 

NO	BULUNDUĞU BİRİM	MİKTAR 	
1	MUTFAK 	6 ADET 	
2	ECZANE	2 ADET	
3	BİYOKİMYA 	1 ADET 	

Kompresör basınç değerlerinin gözlenmesi.

Kompresör ve fan motorlarının bakımları.

Yağ seviyelerinin kontrolü eksilme varsa giderilmesi.

Soğutma devresinde kaçak kontrolleri.

İç ve dış temizlik. 

Yoğuşturucu (kondenser) temizlenmelidir.

Temizleme işlemi sırasında elektrik bağlantıları tamamen kesilmelidir. 

Aşındırıcı deterjanlar korozyona neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. 

Fan arızaları, kompresör arızaları, termostat arızaları vb. her türlü arızanın giderilmesinde işçilik yükleniciye aittir. 

MORG SOĞUK DOLAPLARI

MARKA 	ULTRA COLD 	
DIŞ ÜNİTE 	6 ADET	
DOLAP 	18 ADET	
MODEL	CSP/0175/ ME-HZ 	
NOMİNAL CAPACİTY 	2.187 W 	
REFRİGERANT 	 R 410 A	
WEİGHT	126 KG	
VOLTAGE	220 V-1P-50 Hz	
MAX.OPER.CURRENT	7,7 A	
MAX.OPER.PRESSURE 	28 BAR 	

Kompresör basınç değerlerinin gözlenmesi.

Kompresör ve fan motorlarının bakımları.

Yağ seviyelerinin kontrolü eksilme varsa giderilmesi.

Soğutma devresinde kaçak kontrolleri.

İç ve dış temizlik. 

Yoğuşturucu (kondenser) temizlenmelidir.

Temizleme işlemi sırasında elektrik bağlantıları tamamen kesilmelidir. 

Aşındırıcı deterjanlar korozyona neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. 

Fan arızaları, kompresör arızaları, termostat arızaları vb. her türlü arızanın giderilmesinde işçilik yükleniciye aittir. 

MUTFAK SANAYİ TİP BUZDOLAPLARI  6- ADET 

Kompresör basınç değerlerinin gözlenmesi.

Kompresör ve fan motorlarının bakımları.

Yağ seviyelerinin kontrolü eksilme varsa giderilmesi.

Soğutma devresinde kaçak kontrolleri.

İç ve dış temizlik. 

Yağ analizi gerçekleştirilmelidir.

Yoğuşturucu (kondenser) temizlenmelidir.

Temizleme işlemi sırasında elektrik bağlantıları tamamen kesilmelidir. 

Aşındırıcı deterjanlar korozyona neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. 

Fan arızaları, kompresör arızaları, termostat arızaları vb. her türlü arızanın giderilmesinde işçilik yükleniciye aittir. 

TEST ve ÖLÇÜMLER

Ameliyathaneler - Yoğun bakımlar - Dolaşım Alanları - ve Tüp bebek merkezinde bulunan hepa filtrelere yüklenici tarafından kirlenme basıncı, hava debisi ve mahaller arası basınç farkı ölçümleri yapılacaktır. Bu ölçümlerin sonuçları raporlanıp İdareye sunulacaktır. Değişmesi gereken hepa filtreler varsa yüklenici tarafından değiştirilecek (Filtreler idarece temin edilecektir.) ve validasyon testleri bu işlemlerden sonra yapılacaktır.  Validasyon raporları  3 Ağustos 2026 tarihine kadar yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. Raporların geç teslim edildiği her gün için sözleşmesinde belirtilen oranda ceza hakedişlere yansıtılacaktır.

İlgili standartlara (T.C. Sağlık Bakanlığı SKS, DIN 1946-4, VDI 2167, VDI 2083, ISO 14644, EUROVENT, DIN EN 1886) uygunluğun sağlanabilmesi ve ispatlanabilmesi için asgari aşağıdaki test ve ölçümler yüklenici firma tarafından yerine getirilecek; tüm test sonuçları hastane idaresine ve hastane teknik birim yetkilisine rapor halinde sunulacaktır. Tüm ölçümler kalibrasyonu yapılmış cihazlarla yapılacak ve tüm cihazlara ait kalibrasyon sertifikaları ve test yapacak personellerin eğitim sertifikaları raporda yer alacaktır. 

Yapılacak testler ve ölçümler

HEPA Filtre uygunluğu (Sızdırmazlık Testi) -  (Ameliyathaneler ve test esnasında hastane idaresi tarafından boşaltılma imkanı olursa Yoğun Bakım Üniteleri için.) 

Hava debisi 

Alanlar arasında basınç farkları ve hava akış yönlerinin tespiti.

Hava değişim sayılarının hesaplanması ve standartlara göre değerlendirilmesi

Partikül ölçümü

Sıcaklık ve nem ölçümü

Oda temizlik sınıflarının belirlenmesi  

Ses seviyesi ( Desibel ölçümü )  - (Yoğun bakım alanları için.)

Yüklenici; ses seviyesi ölçümü hariç diğer testleri (Validasyon testlerini) idarenin onay verdiği Türkak onaylı 17020 akreditasyon belgesine sahip yetkili test kuruluşuna yaptıracaktır. 

Ses seviyesi ( desibel ölçümü) yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

HEPA DEĞİŞİMİ VE  TEST YAPILACAK MAHALLER  

NO 	MAHAL 	
1	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM 	
2	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA 	
3	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İZOLE ODA	
4	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İZOLE AIRLOCK 	
5	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM KİRLİ DEPO 	
6	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İZOLE -1124 	
7	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İZOLE AIRLOCK -1124	
8	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İZOLE -1117	
9	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İZOLE AIRLOCK -1117	
10	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İZOLE -1118	
11	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM İZOLE AIRLOCK -1118	
12	ÇOCUK İNTANİYE YOĞUN BAKIM STERİL ALAN	
13	ÇOCUK CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM 	
14	ÇOCUK CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM AIRLOCK 	
15	ÇOCUK CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM İZOLE ODA 	
16	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KARDELEN ÜNİTESİ 	
17	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KARDELEN ÜNİTESİ İLAÇ HAZIRLAMA 	
18	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KARDELEN ÜNİTESİ İZOLE -1 	
19	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KARDELEN ÜNİTESİ İZOLE -1 AIRLOCK 	
20	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KARDELEN ÜNİTESİ İZOLE -2	
21	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KARDELEN ÜNİTESİ İZOLE -2 AIRLOCK	
22	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM LALE ÜNİTESİ 	
23	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM LALE ÜNİTESİ İLAÇ HAZIRLAMA 	
24	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM GÜL ÜNİTESİ	
25	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İZOLE-3	
26	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM KARDELEN ÜNİTESİ İZOLE -3 AIRLOCK	
27	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM DEPO 	
28	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM LABARATUVAR 	
29	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ENTERAL BESLEME ÜNİTESİ  	
30	YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM STERİL KORİDOR	
31	GÖĞÜS YOĞUN BAKIM 	
32	GÖĞÜS YOĞUN BAKIM AIRLOCK	
33	GÖĞÜS YOĞUN BAKIM İZOLE 	
34	GÖĞÜS YOĞUN BAKIM İZOLE AIRLOCK	
35	GÖĞÜS YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA	
36	TÜBERKÜLOZ İZOLE ODA 	
37	TÜBERKÜLOZ İZOLE AIRLOCK	
38	TÜBERKÜLOZ İLAÇ HAZIRLAMA 	
39	YENİ GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM-2	
40	YENİ GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM-2 İLAÇ HAZIRLAMA 	
41	YENİ GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM-2  AIRLOCK 	
42	YENİ GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM-2 İZOLE 	
43	YENİ GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM-2 İZOLE AIRLOCK 	
44	GENEL CERRAHİ-1 YOĞUN BAKIM 	
45	GENEL CERRAHİ-1 YOĞUN BAKIM AIRLOCK 	
46	GENEL CERRAHİ-1 YOĞUN BAKIM-İLAÇ HAZIRLAMA 	
47	GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM İZOLE 	
48	NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM 	
49	NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA 	
50	NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM AIRLOCK 	
51	NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM İZOLE 	
52	DAHİLİYE YOĞUN BAKIM 	
53	DAHİLİYE YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA	
54	DAHİLİYE YOĞUN BAKIM AIRLOCK	
55	DAHİLİYE YOĞUN BAKIM İZOLE	
56	BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM 	
57	BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA 	
58	BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM AIRLOCK 	
59	BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM İZOLE 	
60	STERİLİZASYON TEMİZ DEPO 	
61	STERİLİZASYON TEMİZ ALAN	
62	STERİLİZASYON PAKETLEME 	
63	STERİLİZASYON KİRLİ ALAN	
64	STERİLİZASYON STERİL KORİDOR	
65	KVC YOĞUN BAKIM 	
66	KVC YOĞUN BAKIM İZOLE-1 	
67	KVC YOĞUN BAKIM İZOLE-2	
68	ANESTEZİ SONRASI DERLEME 	
69	GÖZ EXCEMİR LAZER 	
70	KRİTİK YOĞUN BAKIM 	
71	4- NOLU YOĞUN BAKIM 	
72	4- NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-7	
73	4- NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-7 AIRLOCK 	
74	4- NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-8	
75	4 -NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-8 AIRLOCK	
76	4- NOLU YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA 	
77	3-NOLU YOĞUN BAKIM	
78	3-NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-5	
79	3- NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-5 AIRLOCK	
80	3 -NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-6	
81	3 -NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-6 AIRLOCK	
82	3-4 YOĞUN BAKIM STERİL KORİDOR	
83	3-NOLU YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA 	
84	3- NOLU YOĞUN BAKIM TEMİZ DEPO 	
85	2- NOLU  YOĞUN BAKIM 	
86	2- NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-3	
87	2-NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-3 AIRLOCK	
88	2- NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-4	
89	2-NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-4 AIRLOCK	
90	2- NOLU YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA 	
91	1-NOLU YOĞUN BAKIM 	
92	1- NOLU YOĞUN BAKIM İLAÇ HAZIRLAMA	
93	1 NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE -1	
94	1-NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-1 AIRLOCK	
95	1 NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE -2	
96	1-NOLU YOĞUN BAKIM İZOLE-2 AIRLOCK	
97	1-2 NOLU YOĞUN BAKIM STERİL KORİDOR 	
98	1-2 NOLU YOĞUN BAKIM TEMİZ DEPO 	
99	TÜP BEBEK ÜNİTESİ ANDROLOJİ 	
100	TÜP BEBEK ÜNİTESİ AMELİYATHANE-1 	
101	TÜP BEBEK ÜNİTESİ AMELİYATHANE-2	
102	TÜP BEBEK ÜNİTESİ EMBRİYOLOJİ	
103	TÜP BEBEK ÜNİTESİ DONDURMA	
104	TÜP BEBEK STERİL KORİDOR 	
105	ANJİYO   AMELİYATHANE 	
106	KADIN DOĞUM AMELİYATHANE-18	
107	KADIN DOĞUM AMELİYATHANE-19	
108	KADIN DOĞUM AMELİYATHANE-20	
109	KADIN DOĞUM AMELİYATHANESİ STERİL KORİDOR 	
110	1.MODÜL AMELİYATHANE-1 	
111	1.MODÜL AMELİYATHANE-2	
112	1.MODÜL AMELİYTATHANE 1-2 STERİL DEPO 	
113	1.MODÜL AMELİYATHANE-2	
114	1.MODÜL AMELİYATHANE 3 STERİL DEPO	
115	1.MODÜL AMELİYATHANE-4	
116	1.MODÜL AMELİYATHANE-5	
117	1.MODÜL AMELİYATHANE-6	
118	1.MODÜL AMELİYATHANE 4-5-6 STERİL KORİDOR 	
119	2.MODÜL AMELİYATHANE 7	
120	2.MODÜL AMELİYATHANE 8	
121	2.MODÜL AMELİYATHANE 9	
122	2.MODÜL AMELİYATHANE 10	
123	2.MODÜL AMELİYATHANE 11	
124	2.MODÜL AMELİYATHANE 12	
125	2.MODÜL AMELİYATHANE 7-8 DEPO 	
126	2.MODÜL AMELİYATHANE 9 DEPO 	
127	2.MODÜL AMELİYATHANE 10 DEPO	
128	2.MODÜL AMELİYATHANE 11-12 DEPO 	
129	2.MODÜL AMELİYATHANE STERİL KORİDOR 	
130	3.MODÜL AMELİYATHANE 13 	
131	3.MODÜL AMELİYATHANE 14	
132	3.MODÜL AMELİYATHANE 15	
133	3.MODÜL AMELİYATHANE 16	
134	3.MODÜL AMELİYATHANE 17	
135	3.MODÜL AMELİYATHANE STERİL KORİDOR 	
136	3.MODÜL AMELİYATHANE 15 STERİL DEPO 	
137	3.MODÜL AMELİYATHANE 16-17 STERİL DEPO	
138	GÖZ ENJEKSİYON ODASI 	

DENETİM VE MUAYENE METODLARI

Her türlü muayene masrafları yükleniciye aittir.

Muayene esnasında lüzumlu her türlü personel ve test cihazları yüklenici tarafından temin edilir.

Muayene esnasında tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.

Bakım – onarım işletme yapılacak her bir cihaz ve ekipman %100 (Yüzde yüz) göz muayenesi ve yerinde çalışma fonksiyon testine tabi tutulacaktır.

Ölçme ve kontrollerde elektronik pens, ampermetre, voltmetre, yağ test kiti vb. cihazlar kullanılacaktır.

İdare tarafından belirlenecek kontrol görevlisi, sistem ve teçhizatların normal çalışıp, çalışmadığını periyodik bakım ve arıza onarımı esnasında değiştirilecek parçaların orijinal ve standartlara uygun olup olmadığını kontrol edecek ve bu parçalar idare onayından sonra kullanılacaktır.

MÜDAHALE SÜRELERİ

Bakımlar idarenin belirlediği program dahilinde Yılda 4 kez olacak şekilde yapılacaktır. Arıza oluşan durumlarda 24 saat içerisinde müdahale edilecektir.

Arıza halinde 7 gün 24 saat hizmet verilecektir. Cihazlarla ilgili koruyucu bakım hizmetleri ise hafta içi mesai saatleri içerisinde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 08:00 – 17:00 saatleri arasında) gerçekleştirilecektir. 

Yüklenici idarece ulaşılacak ihbar telefonlarını açık bulundurmak ve gerekli teknik personeli tahsis etmek zorundadır.

YEDEK PARÇA VE MALZEME TEMİNİ

Meydana gelen ya da gelişebilecek her türlü arıza veya yapılması planlanan bakım ve onarımlar sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzemeler idareye raporla bildirilecektir.

Yedek parça ihtiyacı bulunması durumunda Yüklenici firma ihtiyaç duyulan gerekli parçaların teknik servis formunu idareye sunacak idarenin malzemeyi temin etmesi sonrasında yüklenici tarafından herhangi bir işçilik ücreti talep edilmeden montajı yapılacaktır. 

CEZAİ HÜKÜMLER

Arıza bildiriminin ardından 24 saat içerisinde ilk müdahale yapılarak arızanın nedeni tespit edilecektir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda her gün için idare tarafından cezai müeyyide uygulanacaktır.

Periyodik bakımlarının yapılmaması aykırılık olarak tanımlanmak üzere, idare tarafından cezai müeyyide uygulanacaktır.

Servis ve bakım hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.

Teknik Şartnamedeki diğer maddelerin eksik olarak yerine getirilmesi durumu aykırılık olarak tanımlanacak ve cezai müeyyide uygulanacaktır.

Cezai müeyyide oranı sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanır.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

Hizmet bölgesinde yapılacak bakım – onarım işletme hizmeti ile ilgili bütün masraflar yükleniciye  aittir. Gerekli ambalajlama ve etiketleme ile ilgili ek ücret talep edilemeyecektir.

Değiştirilmek üzere getirilen yedek parçalar ve sarf malzemeleri her türlü hasara ( ısı, nem, çürüme, çarpma,vs. ) karşı orijinal ambalajında arıza mahalline getirilerek kontrol görevlisi gözetiminde ambalajı açılıp yerine takılacaktır veya eklenecektir.

İŞ EMNİYETİ 

Bakım ve onarım işlerinde çalıştırılan elemanların iş güvenliklerinden ve sitemin biyogüvenlik özelliği göz önünde bulundurularak hastane içerisinde yapılacak olan tüm çalışmaların idare onayı alınarak buna göre organize edilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır.

Ehliyetsiz kişiler tarafından verilebilecek zararların ödenmesi açısından yüklenici elamanlarının hastane içerisinde çalışmaları esnasında yaka kartları takılı olacaktır. 

Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

Abdurrahman TURGUT                                                                                    Neşe KAHVECİ 
İkl.Teknikeri                                                                                                       Mak.Müh     

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1